江苏理工学院泵房生活给水、消防主泵房

给水系统、排涝泵房等年度维保项目

招标文件

项目编号：XEYSSQ20250408

采购人： 江苏理工学院

2025年4月

## 采购公告

## 一、项目概况

项目编号：XEYSSQ20250408

项目名称：泵房生活给水、消防主泵房给水系统、排涝泵房等年度维保项目

采购方式：公开招标

预算金额：5.7万元

最高限额：5.7万元（3.8万元/年*1.5年）

采购需求：详见招标文件。

服务期限：1.5年，2025年5月22日开始履行，如遇学校搬迁，提前15个工作日书面通知中标供应商，合同自行终止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标。

4.本项目的特定资格要求：无

## 三、投标文件递交时间及开标时间

截止时间： 2025年4月15日9点00分（北京时间）

地    点：江苏理工学院3-111室

联系人及电话：陆老师     0519-86953753

开标时间：2025年4月15日9点30分（北京时间）

## 四、投标文件

1.营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证副本复印件（三证合一后只需提供营业执照副本）。

2. 法定代表人身份证复印件。

3. 授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）。（附件一）

4. 授权委托人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供）。

5. 报价表。（附件二）

6. 分项报价表。（附件三）

投标文件一式贰份，不论供应商中标与否，响应文件均不退回。以上所有材料均须加盖公章。所有材料递交时必须密封并在封口处加盖骑缝章，否则视为无效响应。（凡递交投标文件则视为完全响应采购人所有需求）

## 五、其他补充事宜

1.对招标文件需要进行澄清或有异议的供应商，均应在2025年4月11日17：00前按文件中的通讯地址，以书面形式并加盖公章递交采购人，否则视为无有效澄清或无异议。

2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购人将通过公告形式发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的报价失误责任由供应商自负。

## 六、由该采购申请部门组成招标评审小组，对投标报价单位报价进行评审后，确定中标单位。

采购报价

一、报价须知

采购总价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

二、采购报价方式

1．报价货币为人民币，评议时以人民币为准。

2．报价人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

- 项目需求

一、采购项目内容及服务期限：

项目内容：泵房生活给水、消防主泵房给水系统、排涝泵房等年度维保。

服务期限：1.5年，2025年5月22日开始履行，如遇学校搬迁，提前15个工作日书面通知成交供应商，合同自行终止。

二、服务要求：

- 中标供应商建立巡检记录表，按照月度计划要求执行，巡检完成需由采购人签字确认方才有效，否则视为缺勤。缺勤记录大于3次，采购人有权终止合同并扣除相应月维保费用。

- 中标供应商每月反馈维保情况，发现问题及时提出整改意见，保证随时发现和解决问题，确保设备无隐患运行。

- 保养项目及周期

- 供应商所做的工作为：维修 □    保养■

| 维保项目 | 维保周期 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 水密封组件清洁 | 壹年 | 1套/台 |
| 电机轴承清洗，添加润滑脂 | 壹年 | 1次/台 |
| 流体部件磨损检测，除锈 | 壹年 | 1次/台 |
| 运动部件更换，添加润滑脂 | 壹年 | 适量 |
| 泵组外观除锈，除垢，喷漆 | 壹年 | 1次/台 |
| 电柜重要部件深度除尘，检测性能 | 壹年 | 1次/台 |
| 主阀门阀杆添加润滑脂 | 壹月 | 适量 |
| 电机绝缘，功率衰减检查 | 壹月 | 1次/台 |
| 电柜功能检查，测试 | 壹月 | 1次/台 |
| 运行温度，电流，压力检查 | 壹月 | 1次/台 |
| 泵组除尘，清洁 | 壹月 | 1次/台 |
| 控制柜组除尘，清洁 | 壹月 | 1次/台 |
| 泵房清洁 | 壹月 | 1次/台 |
| 泵房运行记录记载 | 壹月 | 1次/台 |
| 消防巡检 | 壹月 | 1次/台 |

三、维保及备件供应：

维保：中标供应商在维保过程中,必须坚持以维修为主的原则，确实需要更换零件时(不属于免费范围的)，应提交书面申请，由双方共同论证确定，待使用方认可后方可实施。维修完成后的配件需交由使用方处理，不得私自处理。

备件供应：中标供应商必须建立相关设备的易损配件库及库存清单,配件库不得少于合同金额的10%。采购人有权随时检查配件库存状态。

中标供应商在维保过程中，使用的免费配件，质量必须达到或超过厂家设计要求，不得使用假冒伪劣商品。一经发现，将自动取消下一年度的维保资格。

技术服务：中标供应商服务承诺严格按照维保准则执行，在维保期间检测发现其他非免费主要配件损坏，免维修人工费，材料价格需经采购人确认。

如果机器故障等，中标供应商必须2小时安排人员到现场。(特殊情况立即响应)。由于中标供应商维保工作不及时或不到位，导致需维保的机器不能正常运行或造成事故的。经双方协商，中标供应商承担相应的赔偿责任。

免费配件目录

| 项目 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 水泵 | 散热风扇 |
|  | 机械密封 |
|  | 叶轮环 |
|  | 泵盖密封圈 |
|  | 填料密封 |
|  | 进出口法兰密封 |
|  | 隔震橡胶垫 |
|  | 压力表 |
|  | 电机接线柱 |
|  | 遥控浮球阀 |
|  | 液位浮球阀 |
|  | 排气阀（<ø10mm） |
| 水泵控制柜 | 断路器 |
|  | 接触器 |
|  | 热继电器 |
|  | 时间继电器 |
|  | 中间继电器 |

四、维保准则：

1. 通用要求

1.1 中标供应商必须建立巡检记录表，按照月度计划要求执行，巡检完成需由使用单位人员签字确认方才有效，否则视为缺勤。缺勤记录大于3次，采购人有权终止合同并扣除相应月维保费用。

1.2 中标供应商必须建立相关设备的易损配件库及库存清单，配件库存不得少于合同金额的10%。采购人有权随时检查配件库存状态。

1.3 中标供应商在维保过程中，使用的免费配件，质量必须达到或超过厂家设计要求，不得使用假冒伪劣商品。一经发现，将自动取消下一年度的维保资格。

1.4 中标供应商在维保过程中，必须坚持以维修为主的原则，确实需要更换零件时（不属于免费范围的），应提交书面申请，由双方共同论证确定，待采购人认可后方可实施。维修完成后的配件需交由采购人处理，不得私自处理。

1.5 中标供应商需每个月把维保情况书面向采购人汇报，发现问题及时提出整改意见，以便采购人随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备无隐患运行。

1.6 中标供应商现场维修施工时，必须具有作业人员相关资质，设专人进行现场监督。拆卸，搬运和安装过程中，不得损坏其他公共设施及个人财产。文明施工，工完场清。

1.7 中标供应商现场施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必须配安全帽及安全带。中标供应商在履行本合同中发生的任何人身财产损失，以及给采购人或者第三方人身财产造成损害的，均由中标供应商负责赔偿，采购人有权将上述赔偿款从应支付给中标供应商的款项中直接扣除。

2. 消防泵系统要求

2.1 消防泵系统每月巡检一次，巡检需符合《消防联动控制设备通用技术条件（GB16806－2006）》之相关要求，建立相关巡检记录以备查。

2.2 消防泵运行无异常声音，运行无过载及漏水现象。

2.3 稳压系统自动工作正常，压力范围符合设计要求；自动泄压装置工作正常。

2.4 消防控制柜应保持自动状态，保证消控中心随时可以启动水泵。

2.5 消防控制柜应保证故障自动切换功能正常，即主泵发生故障，备用泵必须在5秒内自动启动备用泵。

2.6 消防泵系统一旦因维护，保养不到位，导致发生意外并造成损失的（经第三方权威部门鉴定），将由维保单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

3. 生活水系统

3.1 生活水泵必须保证24小时无间断正常供水。

3.2 生活水泵必须每周轮流切换一次，运行无异常声音，运行无过载及漏水现象。

3.3 生活水系统如果发生停水事件，中标供应商必须在1小时内到达现场处理，常规问题4小时内解决，重大问题24小时内解决。超过24小时无法解决的，必须书面通知采购人，并在现场增加维修人员，尽快修复故障。

4. 排污水系统

4.1 排污泵系统必须自动工作正常。

4.2 排污泵必须每周轮流切换一次，运行无异常声音，运行无过载现象。

4.3 排污控制柜应保证故障自动切换功能正常，即主泵发生故障，备用泵必须在5秒内自动启动备用泵。

五、付款方式：

签订合同以后，先服务后付款，维保费每半年结算一次，每次支付维保费的50%。维保周期不足半年按日结算。

中标供应商需开具正式发票，若票据户名、开户行、账号与成交供应商不一致，采购人不予付款。

六、项目预算价：

本项目预算金额：人民币5.7万元，报价超过采购预算，将作为无效响应。

- 七、评标：

- 本次招标，采用最低评标价法。

附件一：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

现我单位               　　   （供应商名称）授权   　　（姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加江苏理工学院组织实施的编号为          号的采购活动。代理人在整个招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至工程履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月    日

附件二

报价表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称(加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件三：

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 楼号 | 名称 | 处理故障 | 型号 | 功率 | 数量 | 服务费单价（元/1.5年） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68#地下室 | 排污泵 | 维保 | ⌽50 | 1.5KW | 3 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 59#地下室 | 生活泵 | 维保 | ⌽100 | 15KW | 2 |  |  |
|  | 消防泵 | 维保 | ⌽100 | 37KW | 2 |  |  |
|  | 消防稳压泵 | 维保 | ⌽50 | 4KW | 1 |  |  |
|  | 排污泵 | 维保 | ⌽50 | 2.2KW | 2 |  |  |
|  | 电源柜 | 维保 | 双电源 | 250A | 1 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 直接启动 | 60A | 1 |  |  |
|  | 消防泵控制柜 | 维保 | 星三角启动 | 100A | 1 |  |  |
|  | 稳压泵控制柜 | 维保 | 直接启动 | 20A | 1 |  |  |
|  | 排污泵控制柜 | 维保 | 直接启动 | 10A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号宿舍 增压泵房 | 不锈钢生活泵 | 维保 | ⌽80 | 7.5KW | 2 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主增压泵房 | 双吸泵 | 维保 | ⌽150 | 37KW | 2 |  |  |
|  | 控制柜 | 维保 | 变频启动 | 100A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼号 | 名称 | 处理故障 | 型号 | 功率 | 数量 | 服务费单价（元/1.5年） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45#地下室 | 生活多级泵 | 维保 | ⌽80 | 7.5KW | 2 |  |  |
|  | 消防泵 | 维保 | ⌽150 | 30KW | 2 |  |  |
|  | 喷淋泵 | 维保 | ⌽150 | 37KW | 2 |  |  |
|  | 排污泵 | 维保 | ⌽50 | 2.2KW | 12 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
|  | 消防泵控制柜 | 维保 | 变压启动 | 100A | 1 |  |  |
|  | 喷淋泵控制柜 | 维保 | 变压启动 | 100A | 1 |  |  |
|  | 排污泵控制柜 | 维保 | 直接启动 | 10A | 6 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 38#地下室 | 消防泵 | 维保 | ⌽150 | 22KW | 2 |  |  |
|  | 喷淋泵 | 维保 | ⌽150 | 7.5KW | 2 |  |  |
|  | 排污泵 | 维保 | ⌽50 | 2.2KW | 2 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 图文中心消防水泵 | 电源柜 | 维保 | 双电源 | 250A | 1 |  |  |
|  | 消防泵控制柜 | 维保 | 变压启动 | 100A | 1 |  |  |
|  | 喷淋泵控制柜 | 维保 | 变压启动 | 100A | 1 |  |  |
|  | 排污泵控制柜 | 维保 | 直接启动 | 10A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 图文中心生活水泵 | 生活多级泵 | 维保 | ⌽80 | 7.5KW | 3 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼号 | 名称 | 处理故障 | 型号 | 功率 | 数量 | 服务费单价（元/1.5年） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西苑食堂泵房42# | 不锈钢生活泵 | 维保 | ⌽80 | 7.5KW | 2 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
|  | 热水泵 | 维保 | ⌽100 | 11KW | 2 |  |  |
|  | 热水泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 57-1楼无负压泵组 | 不锈钢生活泵 | 维保 | ⌽80 | 2.2KW | 2 |  |  |
|  | 生活泵控制柜 | 维保 | 变频启动 | 60A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 凌波河排涝泵站 | 混流泵 | 维保 | ⌽400 | 30KW | 3 |  |  |
|  | 控制柜 | 维保 | 直接启动 | 250A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 北苑食堂提升泵站 | 排污泵 | 维保 | ⌽100 | 2.2KW | 3 |  |  |
|  | 控制柜 | 维保 | 变频启动 | 100A | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

单位名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日